威海市水务集团有限公司选定排气阀年度供应商预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年6月

第一部分 预算征集公告

一、项目名称

威海市水务集团有限公司选定排气阀年度供应商预算征集

二、项目基本情况

1、项目编号：WHSW2025-029

2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司排气阀的预算价格，排气阀规格型号详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

4、供货期：自甲方通知之日起 5 日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。

5、质保期：自验收合格之日起不少于2年。

6、预算价格包括但不限于排气阀的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、指导安装、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年6月18日17时00分至2025年 6月23日17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

四、发布公告媒介

威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式

1、采购人：威海市水务集团有限公司

地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

联 系 人：张莹

联系电话：0631-5978699

第二部分 技术要求

一、标准要求

应符合GB/T 36523-2018 《供水管道复合式高速排气进气阀》标准要求。

二、 材质要求

1、阀体、阀盖：材质采用球墨铸铁QT450-10/WCB材料，铸造工艺为树脂沙型/精密铸造，铸件过流表面应保证光滑，符合GB/T 12227-2005规定的技术条件，铸件进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

2、浮球：材质采用不锈钢(SS304及以上等级）。

3、密封圈：密封圈采用三元乙丙橡胶（EPDM），应有良好的耐磨性，抗腐蚀性，抗冲击性、抗嗅氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能，不能采用再生橡胶。

4、上述没有规定材料的零件，如果它是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要拆卸的零部件、紧固件，均采用不锈钢材料制造(SS304及以上等级）。

三、排气及进气性能要求

1、排气阀的大孔排气量应不小于GB/T 36523-2018中表2所列的数值,按表2的排气压差(Δp)实测排气量负偏差应不超过10%。

2、排气阀在工作压力条件下,当浮球与阀体间形成压力气囊时,浮球应能自动下降打开小孔口将气体排净。小孔排气量应不小于GB/T 36523-2018中表3所列的数值,特殊工况供需双方协商。

3、空气闭阀压差排气阀大量排气过程中,浮球(桶)被吹起、阀门关闭的瞬间之前,大排气孔进、出口的排气压差Δp应不小于0.09MPa。

4、排气阀大量排气后,应在气水混合喷出3.0s内关闭,关闭后应无可见泄漏。

5、当管道内出现负压时,排气阀应能快速向管道内进气。相同压差条件下,进气量应达到GB/T36523-2018中附录B曲线所示排气量的80%。

四、涂层和外观要求

1、铸件表面应平整,不应有裂纹、砂眼、毛刺等影响使用的缺陷,并经过表面喷砂或抛丸处理,除去氧化皮、铁锈、油污等杂质,应达到GB/T8923.1-2011中规定的Sa2.5表面处理等级,完成后6h内进行涂装。

2、排气阀内外表面宜采用环氧树脂粉末静电喷涂,涂层固化后应不溶解于水,不影响水质,表面应均匀光滑,无杂物混人、小洞、喷等缺陷。

3、内表面涂层厚度应不小于0.25mm,外表面涂层厚度应不小于0.15mm,涂层硬度应达到GB/T 6739-2022规定的铅笔硬度的2H,涂层附着力应达到GB/T 9286-2021规定的划格法1mm不脱落。耐电压1.5kV,耐冲击要求用0.5kg球面重锤,高1.0m自由落在涂装表面不应产生裂纹。

五、卫生指标：

阀门所有零部件、密封件、防腐涂料均不能采用可能对自来水造成污染的材料，阀门材料的卫生条件符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。

六、强度试验

1.阀体强度试验严格按照 GB/T 13927-2022《通用阀门 压力试验》要求。每台阀门出厂前都必须经过严格的外观检验及压力试验。

2.浮球(桶)强度：采用密闭的试压罐,将单个或数个浮球(体)置于罐内充满水,罐内空气排除后,将水压缓慢增加到公称压力的2倍,保压时间不少于12h,用天平计量,浮球(体)在试验后应无变形,损坏和增重。

七、标志要求

阀门标志应符合 GB/T 12220-2015 的规定执行。

八、包装和储运

排气阀的包装和储运应按JB/T 7928-2014的规定执行。

九、提供产品有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告扫描件。

第三部分 报价函格式

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定年用量 | 不含税单价（元） | 含税单价 (元) | 暂定含税合价（元） | 品牌 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水排气阀1.0Mpa | DN50 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 给水排气阀1.0Mpa | DN100 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 给水排气阀1.0Mpa | DN150 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 给水排气阀1.6Mpa | DN50 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 给水排气阀1.6Mpa | DN100 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 给水排气阀1.6Mpa | DN150 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 污水排气阀1.0Mpa | DN50 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 污水排气阀1.0Mpa | DN100 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 污水排气阀1.0Mpa | DN150 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、包括但不限于排气阀的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、指导安装、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

四、发票（普票）、税率（%）：         。

五、质保期：自验收合格之日起        年。

六、以上材料存在分批次送货情况。

七、最终总价按实际采购量进行结算。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日